## CASE
VÝPOČET TECHNICKÝCH PARAMETRŮ LAVICOVÉHO KONVEKTORU CASE S PŘIROZENOU I NUCENOU KONVEKCÍ
POČÍTÁ: TOPNÝ VÝKON A HYDRAULICKOU ZTRÁTU
dle Vašeho zadání
Návod: Přepište Vaše hodnoty do políček s červeným číslem a šedým podkladem | [11 empty] | XX | výpočet probíhá ihned
ZADÁNÍ:
Pro správný výpočet určete tyto parametry: | [8 empty] | vyplňte zde:
1 | požadovaná teplota interieru [°C] : | [8 empty] | ta | 20
2 | vstupní teplota vody do tělesa [°C]: | [8 empty] | tw | 75
3 | teplotní spád [°C]: | [8 empty] | ∆t | 10
4 | délka tělesa [mm]: | [8 empty] | L | 1000 | 800
5 | celková výška stupínku (180-300mm) | [8 empty] | H | 120 | 5
VÝPOČTY
TEPELNÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY TĚLESA BEZ VENTILÁTORU CASE N
TECHNICKÝ NÁZEV OBJ.KOD: |  | FOX STEP |  |  |  | výška H |  | délka L |  | šířka
|  | FCA-N-218 |  |  |  | 120 | - | 1000 | - | 180 |  |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  | 1000 | mm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 800 |  | mm
VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [13 empty] | VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU | [12 empty] | *
vstupní teplota vody: |  |  |  | 75 | °C | hydraulické parametry | [7 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  |  | 70 | °C | vypočtený průtok M= |  |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  |  | 10 | °C | [8 empty] | Ø18 | 135.9594 | kPa | 33.5227 | kPa | 10.4262 | kPa | 4.5867 | kPa | 1.9578 | kPa | 0.98013 | kPa
teplota interieru: |  |  |  | 20 | °C | [8 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení
Topný výkon |  |  | 488.0999 |  | w | 41.9766 | kg/hod |  | 0.056067 |  | m/s | 39.1087 | Pa | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
[14 empty] | Ø18 | 21.7535 | kPa | 4.881 | kPa | 1.9578 | kPa | 0.41705 | kPa | 0.17273 | kPa | 0.10268 | kPa
Individuání přepočet pro jiné armatury
zvolte kv
[14 empty] | kv= | 0.8
[14 empty] | 0.27532 |  | kPa
TEPELNÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY CASE Q
TECHNICKÝ NÁZEV OBJ.KOD: |  | FOX STEP |  |  |  | výška H |  | délka L |  | šířka
|  | FCA- Q-218 |  |  |  | 120 | - | 1000 | - | 180 | - |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  | 1000 | mm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 800 |  | mm
VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [13 empty] | VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU
vstupní teplota vody: |  |  |  | 75 | °C | hydraulické parametry | [7 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  |  | 70 | °C | vypočtený průtok M= |  |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  |  | 10 | °C | [9 empty] | 326.6426 | kPa | 80.5382 | kPa | 25.049 | kPa | 11.0196 | kPa | 4.7037 | kPa | 2.3548 | kPa
teplota interieru: |  |  |  | 20 | °C | [8 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení
Topný výkon |  |  | 756.5549 |  | w | 65.0637 | kg/hod |  | 0.088389 |  | m/s | 84.8786 | Pa | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
[15 empty] | 52.2628 | kPa | 11.7266 | kPa | 4.7037 | kPa | 1.002 | kPa | 0.41499 | kPa | 0.24668 | kPa
TRV-termoregulační ventil -Heimeier V exact- číslo otáčky - nastavujeme podle dispozičního tlaku, regulačního okruhu (kv - střední hodnota)
Individuání přepočet pro jiné armatury
vliv komínového efektu Ψ = | [5 empty] | -44.7% |  |  | dvoutrubkový |  |  |  |  | zvolte kv
[9 empty] | 15 |  | 276.5 |  | 553 | kv= | 0.5
[9 empty] | 326.27 |  | 652.54 |  |  | 1.6933 |  | kPa
0.553