## FOX SILENT N
VÝPOČET TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PODLAHOVÉHO KONVEKTORU FOX SILENT N
ZADÁNÍ:
Návod: Přepište Vaše hodnoty do políček s červeným číslem a šedým podkladem | [14 empty] | XX | výpočet probíhá ihned
Pro správný výpočet určete tyto parametry: | [7 empty] | vyplňte zde:
1 | požadovaná teplota interieru [°C] : | [7 empty] | ta | 20 |  | Qn- pro větší hloubky než 180mm | [5 empty] | 15 | 227.744 | 414.926 | 456.352 | 652.52
2 | vstupní teplota vody do tělesa [°C]: | [7 empty] | tw | 75 |  | Qn- pro větší hloubky než 180mm | [5 empty] | 18 | 268.7379 | 489.6127 | 538.4954 | 769.9736
3 | teplotní spád [°C]: | [7 empty] | ∆t | 10 |  | Qn- pro menší hloubky než 180mm | [5 empty] | 15 | 215.879 | 391.2353 | 484.4088 | 603.1635
4 | délka tělesa [mm]: | [7 empty] | L | 2000 |  | Qn- pro menší hloubky než 180mm | [5 empty] | 18 | 254.7373 | 461.6577 | 571.6024 | 711.7329
5 | hloubka kanálu [mm] | [7 empty] | H | 110 |  | vypočítaní Qn do vzorce | [5 empty] | 15 | 215.879 | 391.2353 | 484.4088 | 603.1635
(Pozn. Standardní hloubky FOX SILENT N jsou 90,110,140,300mm) | [17 empty] | 18 | 254.7373 | 461.6577 | 571.6024 | 711.7329
| VÝPOČTY |  | Pozn.: TYP VÝMĚNÍKU - 118 - (JEDNA TRUBKA FOXIS 18), 218-(DVĚ TRUBKY FOXIS 18)….ATD………..
TEPELNÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTRUBKOVÉHO PODLAHOVÉHO KONVEKTORU FSI N….118
SYSTÉM: |  |  | PŘIROZENÁ KONVEKCE | [9 empty] | HLOUBKA KANÁLU H: |  |  |  | 110 | mm | MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA TĚLESA: |  |  |  |  | 200 |  | mm
TECHNICKÝ NÁZEV (obj.kod): |  |  | TYP TĚLESA |  | HLOUBKA VANY |  | DÉLKA VANY |  | ŠÍŘKA VANY |  | TYP VÝMĚNÍKU
|  |  | FSI N |  | 110 | - | 2000 | - | 200 | - | 118 |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA L: |  |  |  | 2000 | mm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 1750 |  | mm
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [13 empty] | VNITŘNÍ VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU | [12 empty] | Individuální přepočet pro jiné armatury
vstupní teplota vody: |  |  | 75 | °C | hydraulické parametry | [8 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  | 70 | °C | [9 empty] | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  | 10 | °C | vypočtený průtok M= |  |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  |  | 113.4188 |  | kPa | 27.9712 | kPa | 8.7054 | kPa | 3.8343 | kPa | 1.6414 | kPa | 0.8259 | kPa | zvolte kv
teplota interieru: |  |  | 20 | °C | [9 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení | [12 empty] | kv = | 0.4
TOPNÝ VÝKON | [26 empty] | 0.92695 | kPa
výměník 118 |  | 445.7902 |  | w | 38.338 | kg/hod |  | 0.050973 |  | m/s | 8.3289 | Pa |  | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
[14 empty] | 18.154 |  | kPa | 4.0798 | kPa | 1.6414 | kPa | 0.35621 | kPa | 0.15241 | kPa | 0.093977 | kPa
TEPELNÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY DVOUTRUBKOVÉHO PODLAHOVÉHO KONVEKTORU FSI N….218
SYSTÉM: |  |  | PŘIROZENÁ KONVEKCE | [9 empty] | HLOUBKA KANÁLU H: |  |  |  | 110 | mm | MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA TĚLESA: |  |  |  |  | 300 |  | mm
TECHNICKÝ NÁZEV (obj.kod): |  |  | TYP TĚLESA |  | HLOUBKA VANY |  | DÉLKA VANY |  | ŠÍŘKA VANY |  | TYP VÝMĚNÍKU
|  |  | FSI N |  | 110 | - | 2000 | - | 300 | - | 218 |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA L: |  |  |  | 2000 | mm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 1750 |  | mm
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [13 empty] | VNITŘNÍ VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU | [12 empty] | Individuální přepočet pro jiné armatury
vstupní teplota vody: |  |  | 75 | °C | hydraulické parametry | [8 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  | 70 | °C | [9 empty] | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  | 10 | °C | vypočtený průtok M= |  |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  |  | 372.5322 |  | kPa | 91.8888 | kPa | 28.6122 | kPa | 12.6138 | kPa | 5.4114 | kPa | 2.7329 | kPa | zvolte kv
teplota interieru: |  |  | 20 | °C | [9 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení | [12 empty] | kv = | 0.3
TOPNÝ VÝKON | [26 empty] | 5.4114 | kPa
výměník 218 |  | 807.901 |  | w | 69.4795 | kg/hod |  | 0.094571 |  | m/s | 47.664 | Pa |  | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
[14 empty] | 59.6452 |  | kPa | 13.42 | kPa | 5.4114 | kPa | 1.1902 | kPa | 0.52089 | kPa | 0.32896 | kPa
TEPELNÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY TŘÍTRUBKOVÉHO PODLAHOVÉHO KONVEKTORU FSI N…318
SYSTÉM: |  |  | PŘIROZENÁ KONVEKCE | [9 empty] | HLOUBKA KANÁLU H: |  |  |  | 110 | mm | MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA TĚLESA: |  |  |  |  | 360 |  | mm
TECHNICKÝ NÁZEV (obj.kod): |  |  | TYP TĚLESA |  | HLOUBKA VANY |  | DÉLKA VANY |  | ŠÍŘKA VANY |  | TYP VÝMĚNÍKU
|  |  | FSI N |  | 110 | - | 2000 | - | opl | - | 318 |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA L: |  |  |  | 2000 | mm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 1750 |  | mm
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [13 empty] | VNITŘNÍ VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU | [12 empty] | Individuální přepočet pro jiné armatury
vstupní teplota vody: |  |  | 75 | °C | hydraulické parametry | [8 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  | 70 | °C | [9 empty] | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  | 10 | °C | vypočtený průtok M= |  |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  |  | 571.1305 |  | kPa | 140.8986 | kPa | 43.8942 | kPa | 19.3684 | kPa | 8.3271 | kPa | 4.2208 | kPa | zvolte kv
teplota interieru: |  |  | 20 | °C | [9 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení | [12 empty] | kv = | 0.3
TOPNÝ VÝKON | [26 empty] | 8.3271 | kPa
výměník 318 |  | 1000.3042 |  | w | 86.0262 | kg/hod |  | 0.11774 |  | m/s | 104.3075 | Pa |  | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
[14 empty] | 91.4685 |  | kPa | 20.6043 | kPa | 8.3271 | kPa | 1.8559 | kPa | 0.82978 | kPa | 0.53555 | kPa
TEPELNÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY ČTYŘTRUBKOVÉHO PODLAHOVÉHO KONVEKTORU FSI N…418
SYSTÉM: |  |  | PŘIROZENÁ KONVEKCE | [9 empty] | HLOUBKA KANÁLU H: |  |  |  | 110 | mm | MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA TĚLESA: |  |  |  |  | 400 |  | mm
TECHNICKÝ NÁZEV (obj.kod): |  |  | TYP TĚLESA |  | HLOUBKA VANY |  | DÉLKA VANY |  | ŠÍŘKA VANY |  | TYP VÝMĚNÍKU
|  |  | FSI N |  | 110 | - | 2000 | - | 400 | - | 418 |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA L: |  |  |  | 2000 | mm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 1750 |  | mm
VNITŘNÍ VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [13 empty] | VNITŘNÍ VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU | [12 empty] | Individuální přepočet pro jiné armatury
vstupní teplota vody: |  |  | 75 | °C | hydraulické parametry | [8 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  | 70 | °C | [9 empty] | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  | 10 | °C | vypočtený průtok M= |  |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  |  | 418 | 885.5287 | kPa | 218.4936 | kPa | 68.0972 | kPa | 30.0722 | kPa | 12.9536 | kPa | 6.5872 | kPa | zvolte kv
teplota interieru: |  |  | 20 | °C | [9 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení | [12 empty] | kv = | 0.3
TOPNÝ VÝKON | [26 empty] | 12.9536 | kPa
výměník 418 |  | 1245.5326 |  | w | 107.1158 | kg/hod |  | 0.14726 |  | m/s | 204.9359 | Pa |  | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
[14 empty] | 141.8567 |  | kPa | 31.9883 | kPa | 12.9536 | kPa | 2.9206 | kPa | 1.3297 | kPa | 0.87353 | kPa