## VÝMĚNÍK FOXIS
VÝPOČET TECHNICKÝCH PARAMETRŮ OPLETENÉHO VÝMĚNÍKU FOXIS V ZÁKRYTU na stěně nebo ve stěně.
POČÍTÁ: TOPNÝ VÝKON A HYDRAULICKOU ZTRÁTU
dle Vašeho zadání | [26 empty] | ti | 70C
|  | pozn.:pomůcka pro projektanty | [24 empty] | -4 | 484.8148 | 406
| ZADÁNÍ: | [25 empty] | -2 | 469 | 391
Pro správný výpočet určete tyto parametry: | [7 empty] | vyplňte zde: | [18 empty] | 0 | 453 | 376
1 | požadovaná teplota interieru [°C] : | [7 empty] | ta | 25 | [16 empty] | 2 | 437 | 361
2 | vstupní teplota vody do tělesa [°C]: | [7 empty] | tw | 70 | [16 empty] | 4 | 421 | 346
3 | teplotní spád [°C]: | [7 empty] | ∆t | 10 | [16 empty] | 6 | 406 | 331
4 | délka tělesa [cm]: | [7 empty] | L | 100 | [16 empty] | 8 | 391 | 317
5 | výšku zákrytu tělesa (tahový komín) [cm]: | [7 empty] | H | 0 | [16 empty] | 10 | 376 | 303
pozn.:doporučujeme udělat komín H=min. 30 cm vysoký | [26 empty] | 12 | 361 | 289
pozn.:U výpočtu topné stěny počítejte s výškou zákrytu H=90cm | [26 empty] | 14 | 353 | 275
*
VÝPOČTY
TEPELNÉ A TĚCHNICKÉ PARAMETRY JEDNOTRUBKOVÉHO TĚLESA
TECHNICKÝ NÁZEV (OBJ.KOD): |  |  |  | FOXIS F1/15(18)- | [5 empty] | 1000 |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  | 100 | cm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 100 |  | cm
VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [12 empty] | VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU
vstupní teplota vody: |  |  |  | 70 | °C | hydraulické parametry | [6 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  |  | 65 | °C | vypočtený průtok M= |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  |  | 10 | °C | [7 empty] | Ø15 | 16.8008 | kPa | 4.1425 | kPa | 1.2884 | kPa | 0.56679 | kPa | 0.24193 | kPa | 0.12112 | kPa
teplota interieru: |  |  |  | 25 | °C | [7 empty] | Ø18 | 23.3934 | kPa | 5.768 | kPa | 1.794 | kPa | 0.7892 | kPa | 0.33687 | kPa | 0.16864 | kPa
TOPNÝ VÝKON | [12 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení
Ø15 NEVYRÁBÍ SE |  |  | 171.5809 |  | w | 14.756 | kg/hod | 0.030088 |  | m/s | 1.994 | Pa
[13 empty] | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
Ø18 |  |  | 202.4654 |  | w | 17.412 | kg/hod | 0.021677 |  | m/s | 1.0315 | Pa | Ø15 | 2.6881 | kPa | 0.60315 | kPa | 0.24193 | kPa | 0.051536 | kPa | 0.021345 | kPa | 0.012688 | kPa
[13 empty] | Ø18 | 3.7429 | kPa | 0.83983 | kPa | 0.33687 | kPa | 0.071758 | kPa | 0.02972 | kPa | 0.017667 | kPa
Individuání přepočet pro jiné armatury
zvolte kv
[13 empty] | kv= | 1.31
[13 empty] | Ø15 | 2.0067 | kPa
[13 empty] | Ø18 | 1.0492 | kPa
TEPELNÉ A TĚCHNICKÉ PARAMETRY DVOUTRUBKOVÉHO TĚLESA
TECHNICKÝ NÁZEV (OBJ.KOD): |  |  |  | FOXIS F2/15(18)- | [5 empty] | 1000 |  | CELKOVÁ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  | 100 | cm | AKTIVNÍ DÉLKA TĚLESA: |  |  |  |  | 100 |  | cm
VÝMĚNÍK BEZ REGULAČNÍCH ARMATUR | [12 empty] | VÝMĚNÍK OSAZEN REGULAČNÍ ARMATUROU
vstupní teplota vody: |  |  |  | 70 | °C | hydraulické parametry | [6 empty] | tlakové ztráty výměníku s ventilem Heimeier TRV V-exact... kv/stupeň nastavení
střední teplota vody: |  |  |  | 65 | °C | vypočtený průtok M= |  | rychlost vody W= |  |  | tlaková ztráta ∆p= |  | kv=0,036/1 |  |  | 0,0725/2 |  | 0,13/3 |  | 0,196/4 |  | 0,3/5 |  | 0,424/6
teplotní spád: |  |  |  | 10 | °C | [7 empty] | Ø15 | 67.2722 | kPa | 16.6389 | kPa | 5.2227 | kPa | 2.3362 | kPa | 1.0368 | kPa | 0.55355 | kPa
teplota interieru: |  |  |  | 25 | °C | [7 empty] | Ø18 | 93.6088 | kPa | 23.107 | kPa | 7.211 | kPa | 3.1919 | kPa | 1.3826 | kPa | 0.7097 | kPa
TOPNÝ VÝKON | [12 empty] | tlakové ztráty výměníku se šroubením Heimeier Regulux... kv/stupeň nastavení
Ø15 NEVYRÁBÍ SE |  |  | 343.1617 |  | w | 29.5119 | kg/hod | 0.061075 |  | m/s | 0.069085 | Pa
[13 empty] | kv=0,09/0 |  |  | 0,19/0,5 |  | 0,3/1 |  | 0,65/2 |  | 1,01/3 |  | 1,31/4
Ø18 |  |  | 404.9308 |  | w | 34.8241 | kg/hod | 0.046054 |  | m/s | 0.035135 | Pa | Ø15 | 10.8216 | kPa | 2.4817 | kPa | 1.0368 | kPa | 0.27523 | kPa | 0.15446 | kPa | 0.11984 | kPa
[13 empty] | Ø18 | 15.0069 | kPa | 3.3945 | kPa | 1.3826 | kPa | 0.32217 | kPa | 0.15402 | kPa | 0.1058 | kPa
TRV-termoregulační ventil -Heimeier V exact- číslo otáčky - nastavujeme podle dispozičního tlaku, regulačního okruhu (kv - střední hodnota)
Ø15 | výměník typu 15 | [11 empty] | Individuání přepočet pro jiné armatury
Ø18 | výměník typu 18 |  |  |  |  | výměník FOXIS | jednotrubkový | dvoutrubkový |  |  |  |  | zvolte kv
[8 empty] | 15 |  | 234.5 |  | 469 | kv= | 1.31
[8 empty] | 276.71 |  | 553.42 |  |  | Ø15 | 0.11984 | kPa
[5 empty] | vliv komínového efektu Ψ |  |  | 0.469 |  |  |  |  | Ø18 | 0.1058 | kPa
Energitech, Brno,613 00, tel.: 515542652, www.energitech.cz, info@energitech.cz

## List1
| 80°C | 70°C | 350W
-4 | 485W | 406W | 64°C
-2 | 469W | 391W | 66°C
0 | 453W | 376W | 69°C
2 | 437W | 361W | 71°C
4 | 421W | 346W | 73°C
6 | 406W | 331W | 75°C
8 | 391W | 317W | 77°C
10 | 376W | 303W | 79°C
12 | 361W | 289W | 81°C
14 | 353W | 275W | 83°C